## ModbusRTU+透传云主动上报指令
标准Modbus RTU指令
寄存器单元（十进制） | 功能码 | 作用 | 请求及响应格式
线圈寄存器 CoilStatus （00001 - 09999） 1位 读写 | 0x01 | 读线圈 | 指示状态1 = ON,0 = OFF 示例：读取0x0001到0x000A单元的开关状态，现场状态为全开（即全1）
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 01 | 00 | 00 | 00 | 0A | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 01 | 02 | FF | 03 | crcl | crch
| 0x05 | 写单个线圈 | 十六进制FF 00置状态为ON,十六进制00 00 置状态为OFF 示例：将0x00AD单元状态置为ON/OFF
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 置为ON/OFF |  | CRC校验
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | FF | 00 | crcl | crch
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | 00 | 00 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 置为ON/OFF |  | CRC校验
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | FF | 00 | crcl | crch
|  |  |  | id | 05 | 00 | AC | 00 | 00 | crcl | crch
| 0x0F | 写多个线圈 | 示例：从0x0014开始写入10个状态值，数据内容为2个字节：十六进制CD 01（二进制 1100 1101 0000 0001）
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 0F | 00 | 13 | 00 | 0A | 02 | CD | 01 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 0F | 00 | 13 | 00 | 0A | crcl | crch
离散寄存器 InputStatus （10001 - 19999） 1位 只读 | 0x02 | 读离散输入 | 示例：读取197—218的开关状态，204-197内容为0xAC（即二进制1010 1100），212-205内容为0xDB（即二进制1101 1011），218-213内容为0x35（即二进制0011 0101）
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 02 | 00 | C4 | 00 | 16 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 02 | 03 | AC | DB | 35 | crcl | crch
保持寄存器 Holding Register（40001 - 49999） 16位 读写 | 0x03 | 读保持寄存器 | 示例：读取寄存器108—110的值，108的内容为0x022B（即555）,109的内容为0x0000(即0),110的内容为0x0064(即100)
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 00 | 6B | 00 | 03 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 | [5 empty] | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 06 | 02 | 2B | 00 | 00 | 00 | 64 | crcl | crch
| 0x06 | 写单个寄存器 | 示例：将数据0x0003写入寄存器单元0x0002
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 06 | 00 | 01 | 00 | 03 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 06 | 00 | 01 | 00 | 03 | crcl | crch
| 0x10 | 写多个寄存器 | 示例：将数据0x000A和0x0102写入从0x0002开始的两个寄存器单元
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | 00 | 0A | 01 | 02 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 10 | 00 | 01 | 00 | 02 | crcl | crch
输入寄存器 Input Register（30001 - 39999） 16位 只读 | 0x04 | 读输入寄存器 | 示例：读取输入寄存器0x0009单元的值,现场数据为0x000A
|  |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 04 | 00 | 08 | 00 | 01 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 04 | 02 | 00 | 0A | crcl | crch
有人扩展指令（本扩展指令非Modbus RTU标准，仅适用于设备与透传云网络通讯的规则）
为什么要做扩展指令 | 由于Modbus RTU协议适用于半双工的总线协议，只能一问一答，服务器做主机，接入设备做从机，可以实现主机主动采集和控制。 但由于网络通讯考虑流量、服务器并发量、网络延迟等原因，无法实现类似在总线中毫秒级的轮询读取，而网络通讯属于全双工，能够同时双向对话，故扩展指令提出支持从机状态主动上报的规则。
应用场景1 从机主动上报状态 | 如Modbus协议的环境控制器，服务器做主机10分钟轮询采集，但若前端人工主动控制，服务器必须等到下个轮询才能得知状态变化。 利用扩展指令可实现人工主动控制，从机主动上报当前的状态。 注：本协议仅适用于使用有人网络模块自主开发的产品，若在RS-485总线中使用，会造成总线混乱。
应用场景2 低功耗通讯上报格式 | 如NB-IoT、Lora这类低功耗通讯方式，低功耗模式仅支持主动向服务器上报，上报后断电断网休眠，此时服务器无法做主机主动采集数据。 利用扩展指令格式主动上报数据解决上述问题，服务器按照Modbus协议解析，完成后面的数据存储、报警、推送等功能。 补充：NB-IoT在高功耗模式下也可支持云端主动下发查询指令。
寄存器单元（十进制） | 功能码 | 作用 | 请求及响应格式
线圈寄存器 CoilStatus （00001 - 09999） 1位 读写 | 0x45 | 上报多个线圈 | 示例：从0x0014开始写入10个状态值，数据内容为2个字节：十六进制CD 01（二进制 1100 1101 0000 0001）
| （格式与写多个线圈相同） |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 45 | 00 | 13 | 00 | 0A | 02 | CD | 01 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 45 | 00 | 13 | 00 | 0A | crcl | crch
离散寄存器 InputStatus（10001 - 19999） 1位 只读 | 0x42 | 上报多个离散寄存器 | （格式与写多个线圈相同）
保持寄存器 Holding Register（40001 - 49999） 16位 读写 | 0x46 | 上报多个保持寄存器 | 示例：将数据0x000A和0x0102写入从0x0002开始的两个寄存器单元
| （格式与写多个保持寄存器相同） |  | 请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 数据 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 01 | 00 | 02 | 04 | 00 | 0A | 01 | 02 | crcl | crch
|  |  | 响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 01 | 00 | 02 | crcl | crch
输入寄存器 Input Register（30001 - 39999） 16位 只读 | 0x44 | 上报多个输入寄存器 | （格式与写多个保持寄存器相同）
注意和补充
协议解释： 1、数据、地址、长度等默认大端在前，但CRC校验是小端在前（低字节在前）crcl crch； 2、有人扩展协议仅适用于设备与透传云的网络通讯层；

## 定位 基站+GPS
简介 | 透传云支持按照Modbus协议实现设备定位、运行轨迹、电子围栏（开发中）功能 支持基站定位、GPS定位 支持云端做主机按标准Mosbus协议主动查询（功能码03H），也支持设备从机按透传云主动上报指令上传（功能码46H）
10字节基站定位说明
概述 | 从透传云添加的起始地址之后的10个字节为基站定位所用 长度：10字节（5个寄存器） 如：寄存器地址40001，则40001~40005为基站定位所用寄存器 定位方式说明： > GSM/UMTS/LTE定位方式所需参数：MCC、MNC、LAC/TAC、CELLID； > CDMA定位方式所需参数：MCC、SID、NID、BID
说明 | 项目 |  | 长度 （字节） | 取值范围
| MCC |  | 2 | 460（中国）
| MNC(SID) |  | 2 | MNC：00 中国移动；01 中国联通；11 中国电信4G SID：0~32767
| LAC/TAC（NID） |  | 2 | LAC/TAC：1~65535 NID：0~65535
| CELLID（BID） |  | 4 | CELLID：2G：1~65535；3G/4G：1~268435455 BID：1~65535
云服务主动采集 基站定位举例 | 0x03 | 读保持寄存器 | 示例：寄存器地址40001，MCC:460，MNC:0，LAC/TAC:34860，CELLID：62041
|  |  | 云主机请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 00 | 00 | 00 | 05 | crcl | crch
|  |  | 设备从机响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | MCC：460 |  | MNC：0 |  | LAC/TAC：34860 |  | CELLID：62041 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 0A | 01 | CC | 00 | 00 | 88 | 2C | 00 | 00 | F2 | 59 | crcl | crch
设备主动上传云端 基站定位举例 | 0x46 | 读保持寄存器 | 示例：寄存器地址40001，MCC:460，MNC:0，LAC/TAC:34860，CELLID：62041
|  |  | 设备从机上报： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | MCC：460 |  | MNC：0 |  | LAC/TAC：34860 |  | CELLID：62041 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 00 | 00 | 05 | 0A | 01 | CC | 00 | 00 | 00 | 64 | 00 | 00 | F2 | 59 | crcl | crch
|  |  | 云主机响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 00 | 00 | 05 | crcl | crch
8字节GPS定位说明
概述 | 经度和纬度一共8个字节，分别按Float型转为4字节数组，从透传云添加的起始地址之后的8个字节为GPS定位所用 长度：8字节（4个寄存器） 如：寄存器地址40001，则40001~40004为GPS定位所用寄存器
说明 | 项目 |  | 长度 （字节）
| 经度lng |  | 4
| 纬度lat |  | 4
云服务主动采集 GPS定位举例 | 0x03 | 读保持寄存器 | 示例：寄存器地址40001，Lng：117.137321；Lat:36.675735；
|  |  | 云主机请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 00 | 00 | 00 | 04 | crcl | crch
|  |  | 设备从机响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 经度Lng：117.137321 |  |  |  | 纬度Lat:36.675735 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 08 | 46 | 4F | 42 | EA | B3 | F4 | 42 | 12 | crcl | crch
|  |  | 示例 | 01 03 00 00 00 04 44 09 01 03 08 46 4F 42 EA B3 F4 42 12 6E 27
设备主动上传云端 GPS定位举例 | 0x46 | 读保持寄存器 | 示例：寄存器地址40001，Lng：117.137321；Lat:36.675735；
|  |  | 设备从机上报： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 经度Lng：117.137321 |  |  |  | 纬度Lat:36.675735 |  |  |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 | 46 | 4F | 42 | EA | B3 | F4 | 42 | 12 | crcl | crch
|  |  | 云主机响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 00 | 00 | 04 | crcl | crch
|  |  | 示例 | 01 46 00 00 00 04 08 46 4F 42 EA B3 F4 42 12 1B DC 01 46 00 00 00 04 89 C6
16字节GPS定位说明
概述 | 经度和纬度一共16个字节，分别按Double型转为8字节数组，实现更高经度定位，从透传云添加的起始地址之后的16个字节为GPS定位所用 长度：16字节（8个寄存器） 如：寄存器地址40001，则40001~40007为GPS定位所用寄存器
说明 | 项目 |  | 长度 （字节）
| 经度lng |  | 8
| 纬度lat |  | 8
云服务主动采集 GPS定位举例 | 0x03 | 读保持寄存器 | 示例：寄存器地址40001，Lng：117.1373231778；Lat:36.6757361492；
|  |  | 云主机请求： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 00 | 00 | 00 | 08 | crcl | crch
|  |  | 设备从机响应： | 设备号 | 功能码 | 字节数 | 经度Lng：117.1373231778 | [7 empty] | 纬度Lat:36.6757361492 | [7 empty] | CRC校验
|  |  |  | id | 03 | 10 | 68 | 90 | E7 | 27 | 48 | C9 | 40 | 5D | C4 | FD | 85 | AA | 56 | 7E | 40 | 42 | crcl | crch
|  |  | 示例 | 01 03 00 00 00 08 44 0C 01 03 10 68 90 E7 27 48 C9 40 5D C4 FD 85 AA 56 7E 40 42 BA A3
设备主动上传云端 GPS定位举例 | 0x46 | 读保持寄存器 | 示例：寄存器地址40001，Lng：117.1373231778；Lat:36.6757361492；
|  |  | 设备从机上报： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | 字节数 | 经度Lng：117.1373231778 | [7 empty] | 纬度Lat:36.6757361492 | [7 empty] | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 00 | 00 | 08 | 10 | 68 | 90 | E7 | 27 | 48 | C9 | 40 | 5D | C4 | FD | 85 | AA | 56 | 7E | 40 | 42 | crcl | crch
|  |  | 云主机响应： | 设备号 | 功能码 | 寄存器起始地址 |  | 寄存器单元长度 |  | CRC校验
|  |  |  | id | 46 | 00 | 00 | 00 | 08 | crcl | crch
|  |  | 示例 | 01 46 00 00 00 08 10 68 90 E7 27 48 C9 40 5D C4 FD 85 AA 56 7E 40 42 F4 24 01 46 00 00 00 08 89 C3